## Multicore PVC SWA 4C
Cross sectional Area | CCC Installation method 3 | CCC Installation method 4 | V drop (r) | V drop (x) | V drop (z)
1.5 | 18 | 19 | 25 | 25 | 25
2.5 | 25 | 26 | 15 | 15 | 15
4 | 33 | 35 | 9.5 | 9.5 | 9.5
6 | 42 | 45 | 6.4 | 6.4 | 6.4
10 | 58 | 62 | 3.8 | 3.8 | 3.8
16 | 77 | 83 | 2.4 | 2.4 | 2.4
25 | 102 | 110 | 1.5 | 0.145 | 1.5
35 | 125 | 135 | 1.1 | 0.145 | 1.1
50 | 151 | 163 | 0.8 | 0.14 | 0.81
70 | 192 | 207 | 0.55 | 0.14 | 0.57
95 | 231 | 251 | 0.41 | 0.135 | 0.43
120 | 267 | 290 | 0.33 | 0.135 | 0.35
150 | 306 | 332 | 0.26 | 0.13 | 0.29
185 | 348 | 378 | 0.21 | 0.13 | 0.25
240 | 409 | 445 | 0.165 | 0.13 | 0.21
300 | 469 | 510 | 0.135 | 0.13 | 0.185
400 | 540 | 590 | 0.1 | 0.125 | 0.16

## Ambient Temperature
Temp | General PVC@70 | Rubber @85 | Rubber @150
10 | 1.22 | 1.18 | 1
15 | 1.17 | 1.14 | 1
20 | 1.12 | 1.1 | 1
25 | 1.06 | 1.05 | 1
30 | 1 | 1 | 1
35 | 0.94 | 0.95 | 1
40 | 0.87 | 0.9 | 1
45 | 0.79 | 0.85 | 1
50 | 0.71 | 0.8 | 1
55 | 0.61 | 0.74 | 1
60 | 0.5 | 0.67 | 1
65 | 0.35 | 0.6 | 1
70 |  | 0.52 | 1
75 |  | 0.43 | 1
80 |  | 0.3 | 1
85 |  |  | 1
90 |  |  | 0.96
95 |  |  | 0.92
100 |  |  | 0.88
105 |  |  | 0.83
110 |  |  | 0.78
115 |  |  | 0.73
120 |  |  | 0.68
125 |  |  | 0.62
130 |  |  | 0.55
135 |  |  | 0.48
140 |  |  | 0.39
145 |  |  | 0.28

## Soil Temperature
Soil Temp | Correction factor
10 | 1.15
15 | 1.11
20 | 1.05
25 | 1
30 | 0.94
35 | 0.88
40 | 0.82

## Thermal resistivity
Thermal resistivity of soil | Directly in Ground | In pipes
0.7 | 1.17 | 1.07
0.8 | 1.13 | 1.05
0.9 | 1.09 | 1.04
1 | 1.06 | 1.02
1.2 | 1 | 1
1.5 | 0.93 | 0.96
2 | 0.83 | 0.91
2.5 | 0.76 | 0.87
3 | 0.71 | 0.83
3.5 | 0.65 | 0.8
4 | 0.61 | 0.77